询价采购文件

项目名称：网络信息安全委托服务

采购单位：广西壮族自治区产业园区改革发展办公室

2024年12月

一、报价文件编制说明

1.报价人编写的报价文件应包括下列内容（报价人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，注明“必须提供”要提供，复印件均须加盖单位公章否则竞标无效）：

（1）报价函；

（2）报价表；

（3）法人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则报价无效）；

（4）信用声明函；

（5）报价人的资格证明文件及报价人认为有必要提供的其他资料材料。

①报价人有效的“法人营业执照”副本或者事业单位法人证书复印件（必须提供）；

②法定代表人身份证复印件（必须提供）；

③法人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则报价无效）；

④技术响应、偏离情况说明表（必须提供）；

⑤商务响应表格式（必须提供）；

2.报价人应就《采购需求一览表》中的需求作完整唯一报价。除非合同中另有规定，所报的报价应综合考虑设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项费用。

3.报价文件的份数：正本一份、副本两份，共三份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。响应文件电子版一份（盖章签字后的响应文件PDF扫描件拷入U盘）一并装入一个投标文件袋内加以密封。

4.报价文件的密封与标记

（1）报价文件需装订成册（正本一份、副本两份），在每个文本封面上标明“正本”或“副本”加以密封签字。

（2）报价文件袋上应写明：

1）项目名称：

2）供应商名称：

3）注明“截标时才能启封”

5.询价采购结果确定原则

本项目的报价为一次性报价，最终成交供应商的确定将以报价人提交的报价文件为依据，在满足报价文件采购需求、质量和服务相等的情况下，以报价最低的报价人为成交供应商。对落选报价人，采购人无须做任何解释。询价结果在成交通知书发出的同时在广西壮族自治区产业园区改革发展办公室网站上公布。

二、采购需求一览表

1.采购项目名称：网络信息安全委托服务

2.采购项目类别：服务类

3.采购预算（最高限价）：34.50万元，超出采购预算的竞标无效。

序号	服务内容	数量
①	受托开展自治区园区办网络信息安全运营服务	1项
②	制定完善网络信息安全有关制度、标准、规范并组织实施	1项
③	提供网络信息安全设施设备的维护服务	1项
④	定期组织开展网络信息安全风险排查，解决风险点	1项
⑤	定期开展网络信息安全应急处置演练	1项
⑥	提供网络信息安全技术支撑	1项
⑦	提供1人驻场服务，1人定期巡检服务，按照要求完成各项工作	1项
⑧	机房和特殊场所安全配套设施（详见附件1）
商务要求
售后服务要求及免费保修期	1.乙方应按采购文件规定的采购服务内容，服务项目要求开展项目服务工作，并按照工作进度及要求按时按质完成服务内容，未经甲方同意不得延迟工期。
2.如在使用过程中发生技术或质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内响应。
服务方案	按服务内容提供对应服务方案
服务时间及地点	1.服务时间：合同签订之日起一年内
2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。
付款方式	本次服务分两次付款，合同生效且乙方提交付款申请以及等额合法有效的发票后起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%。服务期过半后，再支付合同金额的50%。
验收标准	在本约定的工期内保障自治区园区办网络信息安全。
附件1

机房配置UPS和空调，为网络安全设备提供不间断电源和适宜的运行环境，保障网络安全设备的稳定运行；文印室配置安防监控，对文印室情况进行7*24小时的监控，保障文印室周边及内部环境的安全。采购的设备包括以下内容：

1.UPS电源（1台）：

（1）★采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW。

（2）输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。

（3）输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99。

（4）★输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤1.5%。

（5）输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5%。

（6）输出额定电压应220/230/240VAC可调。

（7）额定输出功率因数应≥0.9。

（8）★输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤1.0%，100%市电非线性负载：≤2.4%。

（9）输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥90.3%。

（10）过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥1min。

（11）外接电池电压：不低于192VDC一组。

（12）★应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。

2.UPS电池（16只）：

（1）★采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。

（2）★为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。

（3）★蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上，单节蓄电池净重量应不低于28KG。

（4）★蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。

（5）★蓄电池密封反应效率应≥96.8%。

3.电池箱（1个）：

可安装12V100AH电池16只。

4.空调（1台）：

（1）一匹分体式空调，一级能效

（2）制冷功率：≥620W

（3）循环风量：≥4500W

（4）扫风方式：上下扫风

（5）≥10米铜管。

5.网络硬盘录像机（1套）：

（1）存储接口：≥8个SATA接口，可满配8TB硬盘

（2）视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA

（3）网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

（4）报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出

（5）串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路半双工RS-485接口

（6）USB接口：≥2×USB 2.0，≥1×USB 3.0

（7）输入带宽：≥80Mbps

（8）输出带宽：≥160Mbps

（9）接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入

（10）解码能力：支持≥12×1080P

（11）显示能力：支持≥4K+1080P异源输出

6.硬盘（6个）：

（1）≥8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM

（2）单硬盘支持多达32个摄像头的高清流

（3）≥256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧

（4）24×7全天候高效稳定运行

（5）年度工作负载等级≥300TB/年

（6）MTBF可达≥1,000,000小时

（7）高级格式（AF）≥512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

（8）支持3年有限质保服务

7.网络摄像机（4个）：

（1）≥400万半球型网络摄像机

（2）最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

（3）支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件

（4）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

（5）采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

（6）支持最大≥512GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

（7）≥1个内置麦克风

（8）支持≥1路报警输入，≥1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），≥1路音频输入，≥1路音频输出

（9）传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

（10）最低照度：彩色：≥0.01 Lux

（11）宽动态：数字宽动态

（12）调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°

（13）焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5°

（14）补光灯类型：红外灯

（15）补光距离：最远≥30 m

（16）防补光过曝：支持

（17）红外波长范围：850 nm

（18）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

（19）子码流：H.265/H.264

（20）网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

（21）SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持≥512 GB

（22）音频：≥1个内置麦克风

（23）≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡

（24）≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡

（25）报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

（26）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

（27）PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3

（28）防护：IP66，IK10

8.交换机（1台）：

（1）提供≥8个百兆PoE电口，≥1个百兆网络电口。

（2）支持IEEE 802.3at/af。

（3）支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。

（4）支持红口保障。

（5）支持最远≥250 m传输。

（6）支持≥6 KV防浪涌（PoE口）

（7）支持PoE输出功率管理。

（8）百兆网络接入设计。

（9）线速转发、无阻塞设计。

（10）存储转发交换方式。

9.设备安装实施及线缆等辅材（1项）：

设备安装实施及线缆等辅材。

三、报价文件（格式）

本

报 价 文 件

项目名称：

供应商名称：

(至 年 月 日 时 分以前不得开封)

目 录

1.报价函

2.报价表

3.法人授权委托书

4.信用声明函

5.报价人的资格证明文件及报价人认为有必要提供的其他资料材料。

1.报价函（格式）

致：

根据贵方 （项目名称） ， 正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表报价人 （供应商名称），提交下述文件：

一、报价文件(按报价文件第六章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一份，副本两份，共三份), 响应文件电子版一份（盖章签字后的响应文件PDF扫描件拷入U盘）：

（1）报价函；

（2）报价表；

（3）法人授权委托书（格式）；

（4）信用声明函；

（5）报价人的资格证明文件及报价人认为有必要提供的其他资料材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件报价《采购需求一览表》内容及要求，我方愿意以人民币 ，按上述合同条件和要求承包本项目 采购范围内的服务工作。一旦我方成为成交人，我方保证在合同生效后，按照采购单位的要求在期限内完成本次服务。

2、我方已详细审阅询价文件，同意在报价人须知规定的截标日期起遵循本询价文件。

3、我方承诺已经具备应当具备的资格条件：

4、我方根据询价文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为，我方同意被没收全部报价保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的报价人为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、与本报价有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

2.报价表（格式）

采购项目名称:

项号	服务项目名称	数量

①	单价（元）

②	单项合价（元）

③=①×②	备注
1
总报价（人民币大写）： （￥ 元）
服务时间：

注：采购预算（最高限价）：34.5万 ，超出采购预算（最高限价）的作竞标无效处理。

报价人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

3.法人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (报价人名称)的法定代表人，现授权委托 (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加广西壮族自治区产业园区改革发展办公室的 项目的报价活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书委托期限： 年 月 日—— 年 月 日止。代理人无转委权。特此委托。

委托单位(盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人 (签字或盖章)：

签发日期：： 年 月 日

附：法定代表人有效身份证复印及委托代理人有效身份证复印件

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

4.技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

序号	服务名称	询价文件服务

内容要求	询价响应文件

具体响应	偏离（正偏离/无偏离/负偏离）	说明
1

说明：应对照采购需求，逐条说明所提供的服务已对询价文件的要求做出了实质性的响应，并申明与项目要求及技术需求的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价文件要求，将导致询价被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字：

询价供应商名称（盖章）：

日 期：

5.商务响应表（格式）

采购项目名称:

序号	询价文件商务条款要求	是否响应	竞标人的承诺或说明
1

法定代表人或委托代理人签字：

询价供应商名称（盖章）：

日 期：

6.信用声明函（格式）

致： （采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的 (项目名称) 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标服务成果和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

3.可附查询截图。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年 月 日

7.报价人的资格证明文件及报价人认为有必要提供的其他资料材料（由报价人根据自己实际情况如实提供）